# BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH VAN AN TOÀN CÓ PHẠM VI LÀM VIỆC ĐẾN 1 400 BAR

Tên phương tiện đo: Van an toàn

Ký hiệu: VA-902

Số hiệu: SN-2026-902

Nơi (hãng) sản xuất: Công ty Đo lường ABC

Cỡ van: DN25

Áp suất chỉnh đặt: 50 bar

Đơn vị sử dụng: Nhà máy XYZ

Nhiệt độ: 22

Độ ẩm: 60

Chế độ kiểm định: Định kỳ

Phương pháp kiểm định: QTKĐ 9.001 : 2026

Người kiểm định: Nguyễn Văn A

Người soát lại: Nguyễn Văn B

Ngày kiểm định tháng năm 2026

Bảng A.1 - Kết quả kiểm tra đo lường

| Lần đo | Giá trị danh nghĩa | Giá trị đo | Sai số | Giới hạn cho phép | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 50,05 | 0,05 | 0,15 |  |
| 2 | 50 | 49,9 | -0,1 | 0,15 |  |
| 3 | 50 | 50,1 | 0,1 | 0,15 |  |

Kết luận: Đạt